Открытое акционерное общество                                                                              РУКОВОДИТЕЛЮ

«Амурские коммунальные системы»

филиал «Амуртеплосервис»                                                  ______________________________________________________

675011, г. Благовещенск,

ул. Мухина, 73 «А»                                                                      ______________________________________________________

Прием заявок на вызов инспектора, 774-225                           ______________________________________________________

Инспекторская группа, 505-614, 560-459

Начальник службы, 505-426                                                       Договор №___________  Источник  т/с_____________________

Диспетчерская служба, 774-242

Уведомление № _____

о подготовке к отопительному сезону 2016 – 2017 гг.

систем теплопотребления и узлов ввода потребителей тепловой энергии

г. Благовещенска

В целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов отопления в отопительный период 2016-2017 гг, Вам необходимо в течение межотопительного периода 2016 года, обеспечить проведение мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону теплопотребляющих энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в Вашей эксплуатации в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 115 от 24 марта 2003 года,  ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1134 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ, ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»  от 23.11.2009  № 261-ФЗ и других нормативно-правовых актов, и в срок до 15 сентября 2016 года подписать совместно с Энергоснабжающей организацией Акт-паспорт готовности к отопительному сезону 2016-2017гг..

- Требования к персоналу и его подготовка.

  - Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок руководитель организации назначает приказом по предприятию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (п.2.2.2, ПТЭ ТЭ).

  - Ответственное лицо обязано пройти обучение и проверку знаний в комиссии органов государственного технического надзора (п.2.2.3, 2.3.20, ПТЭ ТЭ).

- Тепловые сети от границы разграничения эксплуатационной ответственности до теплового пункта (пункт распространяется на юридические лица).

  - Промыть трубопроводы тепловых сетей. Промывка трубопроводов диаметром до 500 мм включительно должна производиться гидропневматическим методом в соответствии с Методическим указанием по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей (п.4.21, «ТИ коммунальных тепловых сетей»).

  - Выполнить изоляцию трубопроводов согласно СНиП41-02-2003.

  - Провести испытания на плотность и прочность (п.6.2.8, ПТЭ ТЭ).

- Тепловые пункты.

  - Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции (в пределах теплового пункта), которое должно отвечать п. 9.1.26, ПТЭ ТЭ. провести ревизию регулировочной и запорной арматуры (п.9.3.22, ПТЭ ТЭ).

  - Укомплектовать тепловые пункты поверенными контрольно-измерительными приборами согласно п.9.1.44, п.9.1.45 ПТЭ ТЭ. Контрольно-измерительные приборы и врезки под них должны соответствовать п.2.9 ПТЭ ТЭ. Провести очистку гильз и заливку их маслом.

  - Проверить и устранить прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

  - На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт, после входной задвижки и на обратном трубопроводе, перед выходной задвижкой, по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и узлов учета допускается устанавливать дополнительную очистку. Проверить ревизию грязевиков со вскрытием и очисткой фильтров (п.9.3.22, ПТЭ ТЭ).

  - Установить регуляторы расхода, давления и защитные устройства от опорожнения на системах отопления зданий.

  - При наличии прибора учета тепловой энергии  проверить его работоспособность, при необходимости провести поверку, проверить наличие пломб  Энергоснабжающей организации и прочее, в соответствии с   требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 115 от 24 марта 2003 года,  ПП РФ от 18.11.2013 г. № 1134 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

  - Промыть и провести испытания на плотность и прочность оборудования тепловых пунктов с обязательным присутствием представителя Энергоснабжающей организации (п.9.1.59, п.9.2.9. ПТЭ ТЭ). При наличии теплообменного оборудования провести очистку поверхностей нагрева от накипи, после чего провести гидравлические испытания давлением, указанным в паспорте оборудования.

  - По результатам промывки должен быть составлен двухсторонний акт при участии представителя ОАО «АКС» (п.4.2.1. «ТИ коммунальных тепловых сетей»).

  - Испытания водяных систем теплоснабжения проводятся пробным давлением, но не ниже:

– водоподогреватели ГВС, водоподогреватели независимой системы отопления и элеваторные узлы – 1 МПа (10 кгс/см²);

– системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 0,6 МПа (6кгс/см²);

– системы панельного и конвекторного отопления – 1МПа (10кгс/см²);

– для калориферов систем отопления и вентиляции осуществляются в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя;

– система горячего водоснабжения – давлением, равным рабочему, в системе плюс 0,5 МПа (5кгс/см²), но не более 1МПа (10кгс/см²).

  - При отсутствии фланцевой запорной арматуры установить фланцевые пары после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт для установки дроссельных регулирующих устройств.

  - Установить персоналом потребителя регулирующие дроссельные устройства (сменное сопло в элеватор и дроссельные диафрагмы) и провести ревизию элеватора с внутренним осмотром корпуса в присутствии представителя Энергоснабжающей организации (п.9.1.4, ПТЭ ТЭ). После проверки размеров и установки сопел элеваторов, ограничительных и дроссельных шайб, персонал ОАО «АКС», должен опломбировать крепежные изделия фланцевого разъема.

  - Установить указанные расчетные сужающие устройства: сопло Ø ____ мм шайба Ø ____ мм (Потребителям с несколькими тепловыми узлами см. Приложение №1).

- Система горячего водоснабжения.

  - Провести ревизию арматуры на системе горячего водоснабжения (п.9.1.26, ПТЭ ТЭ).

  - Водоподогреватель горячей воды должен быть обвязан по двухступенчатой смешанной схеме теплоснабжения с установкой автоматического регулятора температуры на второй ступени (п.9.5.1, ПТЭ ТЭ).

  - Установить поверенный манометр с присоединением к трубопроводу через трехходовой кран, а также гильзу под термометр (п.9.1.44, п.9.1.45, ПТЭ ТЭ).

  - Подающие и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам, должны иметь тепловую изоляцию толщиной не менее 10 мм (п.9.5.4, ПТЭ ТЭ).

  - Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции (в пределах теплового пункта), которое должно отвечать п.9.1.26, ПТЭ ТЭ. При необходимости, провести ревизию регулировочной и запорной арматуры (п.9.3.22, ПТЭ ТЭ).

  - Произвести промывку системы ГВС (п.9.2.9, ПТЭ ТЭ).

  - Провести испытания на плотность и прочность системы ГВС (п.9.2.12, п.9.2.13, ПТЭ ТЭ).

  - Применять противоточную схему потоков теплоносителя и нагреваемой воды внутри водоподогревателей ГВС (п.9.1.20, ПТЭ ТЭ).

- Система отопления.

  - Провести ревизию запорной арматуры (п.9.1.26, ПТЭ ТЭ).

  - Установить автоматические воздухоотводчики (п.9.3.10, ПТЭ ТЭ).

  - Привести техническое состояние систем отопления в соответствие с проектом.

  - Промыть систему отопления (п.9.2.9, ПТЭ ТЭ).

  - Провести испытания на плотность и прочность с обязательным присутствием представителя Энергоснабжающей организации (п.9.1.59, ПТЭ ТЭ).

  - Выполнить вертикальную и горизонтальную регулировку распределения теплоносителя (п. 9.3.17, ПТЭ ТЭ).

- Система вентиляции (при наличии).

  - На каждой калориферной установке установить отключающую арматуру, гильзы под термометры на подающем и обратном трубопроводах (п.9.4.2, ПТЭ ТЭ).

  - Калориферные установки оборудовать автоматическими регуляторами расхода и температуры (п. 9.4.2, ПТЭ ТЭ).

  - Очистить поверхность гидропневматическим способом от слежавшейся пыли (п.9.4.19, ПТЭ ТЭ).

  - После ремонта, реконструкции и эксплуатации, но не реже 1 раза в 2 года, системы воздушного отопления и приточной вентиляции подвергаются испытаниям с целью определения эффективности работы оборудования (п.9.4.14, ПТЭ ТЭ).

  - Провести испытания на прочность и плотность с обязательным присутствием представителя Энергоснабжающей организации (п.9.1.59, ПТЭ ТЭ).

- Энергосберегающие мероприятия.

  - Выполнить отопление лестничных клеток согласно проекта.

  - Выполнить изоляцию разводящих тепловых сетей внутри здания согласно СНиП41-02-2003.

7.3. Восстановить остекление оконных проемов лестничных клеток, чердаков и подвалов.

  - Входные двери утеплить и установить автоматические доводчики на закрытие.

  - Модернизировать утепление ограждающих конструкций в связи с появлением новых строительных материалов.

  - Установить узел учета расхода тепловой энергии, теплоносителя, утечки сетевой воды и возврата конденсата.

  - Установленные декоративные решетки не должны снижать теплоотдачу нагревательных приборов (п.9.3.3, ПТЭ ТЭ).

- Требования к содержанию тепловых пунктов и путей следования к ним.

  - Тепловые пункты должны размещаться в отдельных изолированных помещениях (р.11, СНиП 2.04.07-86; СП 41-101-95).

  - Помещение теплового пункта очистить от посторонних предметов, выполнить освещение, надежное запирание дверей.

- Дополнительные требования.

  - Потребитель обязан установить регулирующие устройства в присутствии представителя Энергоснабжающей организации и выполнить все требования и мероприятия данного уведомления.

  - Для опломбировки регулирующих устройств, предусмотреть установку 4-х просверленных болтов на фланцевой паре при установке дроссельной диафрагмы и 2-х болтов на фланцевой паре элеватора.

При наличии автоматизации теплового пункта необходимо выполнить ревизию и настройку регуляторов давление и насосного оборудования.

  - На вводах трубопроводов тепловых сетей в здании необходимо выполнить герметизацию, предотвращающую проникновение воды и газов в здание (п.6.1.6, ПТЭ ТЭ).

  - Оформить в филиале ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон тепловых сетей (пункт распространяется на юридические лица).

  - Погасить дебиторскую задолженность. По вопросам задолженности обращаться в отделение по сбыту тепловой энергии ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» по адресу ул. Мухина, 73 «А», 1-й этаж (пункт распространяется на юридические лица).

  - Рекомендации, указанные в дополнительных уведомлениях, полученных от Энергоснабжающей организации за период текущего года, необходимо обязательно выполнить в летний период (потребителям, получившим дополнительные уведомления).

Включение системы теплопотребления будет осуществляться только при выполнении вышеуказанных мероприятий, при наличии Акт-паспорта готовности к отопительному сезону 2016-2017 гг. и погашении имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию.

Претензии к качеству тепловой энергии будут рассматриваться только при наличии полностью подписанного Акт-паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

Директор филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» В.Е. Ткачев

Вед. инженер СПиРЭ филиала

ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»                           ______________________        _________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Инспектор СПиРЭ филиала

ОАО «АКС» «Амуртеплосервис»                            _______________________       _________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Уведомление получено

представителем «Потребителя»   «____» __________ 2016г.       ______________________       _________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)